| Materiál | Tvary | Minimální rozměry | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemnicí tyč (mm) | Zemnicí vodič | Zemnicí deska (mm) |
| měď | lano3) |  | 50mm2 |  | min. průměr 1,7mm každého lana |
| tuhý drát3) |  | 50mm2 |  | průměr 8mm |
| tuhý pásek3) |  | 50mm2 |  | min. tloušťka 2mm |
| tuhý drát | 158) |  |  |  |
| trubka | 20 |  |  | min. tloušťka stěny 2mm |
| tuhá deska |  |  | 500x500 | min. tloušťka 2mm |
| mřížovaná deska |  |  | 600x600 | průřez 25x2mm minimální délka tvaru mříže 4,8m |
| ocel | pozinkovaný tuhý drát1)2) | 169) | průměr 10mm |  |  |
| pozinkovaná trubka1)2) | 25 |  |  | min. tloušťka stěny 2mm |
| pozinkovaný tuhý pásek1) |  | 90mm2 |  | min. tloušťka 3mm |
| pozinkovaná tuhá deska1) |  |  | 500x500 | min. tloušťka 3mm |
| pozinkovaná mříž. deska1) |  |  | 600x600 | průřez 30x3mm |
| tuhý drát s měděným pokrytím4) | 14 |  |  | minimální poloměr 250µm obsah mědi v obalu 99,9% |
| čistý tuhý drát5) |  | průměr 10mm |  |  |
| čistý nebo pozinkovaný tuhý pásek5)6) |  | 75mm2 |  | min. tloušťka 3mm |
| pozinkované lano5)6) |  | 70mm2 |  | min. průměr 1,7mm každého lana |
| pozinkovaný křížový profil1) | 50x50x3 |  |  |  |
| nerezová ocel7) | tuhý drát | 15 | průměr 10mm |  |  |
| tuhý pásek |  | 100mm2 |  | min. tloušťka 2mm |
| 1) Pokrytí by mělo být hladké, souvislé, bez natavenin (tavicích kazů), minimální tloušťka vrstvy 50 µm pro kulatý materiál a 70 µm pro plochý materiál. |
| 2) Závity musí být před pozinkováním odřezány. |
| 3) Smí být pocínovány. |
| 4) Měď má být nerozebíratelně spojena s ocelí. |
| 5) Dovoleno jen při úplném uložení v betonu |
| 6) Dovoleno jen, je-li v části základového zemniče, který má kontakt se zemí, bezpečné (správné) připojení nejméně každých 5m k náhodnému ocelovému armování. |
| 7) Chróm >16%, nikl >5%, molybden >2%, karbon <0,08%. |
| 8) V některých zemích je dovoleno 12mm. |
| 9) V některých zemích jsou zemnicí zaváděcí tyče připojeny ke svodům v místě, kde vstupují do země. |

Pozn.: převzato z ČSN EN 62305 - 3