Tabulka - Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů

| Kabelové rozvody zajišťujících funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb | Druh vodiče nebo kabelu |
| --- | --- |
| I | II | III |
| a) | domácí rozhlas podle ČSN 73 0802, evakuační rozhlas podle ČSN 73 0831, zařízení pro akustický signál vyhlášení poplachu podle ČSN 73 0833, nouzový zvukový systém podle ČSN EN 60849 | x | x*) | x |
| b) | nouzové a protipanické osvětlení | x | x*) | x |
| c) | osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest |  | x | x |
| d) | evakuační a požární výtahy | x | x*) | x |
| e) | větrání únikových cest |  | x | x |
| f) | stabilní hasicí zařízení | x | x*) | x |
| g) | elektrická požární signalizace | x | x*) | x |
| h) | zařízení pro odvod kouře a tepla | x | x*) | x |
| i) | posilovací čerpadla požárního vodovodu | x | x*) | x |
| Kabelové rozvody v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb |
| a) | zdravotnická zařízení |
|  | 1. jesle |  | x |  |
|  | 2. lůžková oddělení nemocnic |  | x | x |
|  | 3. JIP, ARO, operační sály |  | x | x |
|  | 4. lůžkové části zařízení sociální péče |  | x | x |
| b) | stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (například školy, divadla, kina, kryté haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory) |
|  | 1. shromažďovací prostor |  | x |  |
|  | 2. prostory, ve kterých se pohybují návštěvníci |  | x |  |
| c) | stavby pro bydlení (mimo rodinné domy) |
|  | 1. komunikační prostory |  | x |  |
| d) | stavby pro ubytování více než 20 osob (například hotely, internáty, lázně, koleje, ubytovny apod.) |
|  | 1. společné prostory (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace) |  | x |  |
| Vysvětlivky: I – kabel B2ca – bez požadavku na doplňkovou klasifikaci II – kabel B2ca,s1,d0 III – kabel funkční při požáru (se stanovenou požární odolností) *) – v případech umístění v chráněných únikových cestách |