Tab. Průřezy jader vodičů a jim přiřazené jmenovité proudy jističů

| Obvod | Jmenovitý proud jističe s charakteristikou B [A] | Vedení - průřez jader Cu vodičů [mm2] |
| --- | --- | --- |
| Referenční způsob uložení B a C | Referenční způsob uložení A |
| Světelný | 10 | 1,5 | 1,5 |
| zásobníkový pro chladničku | 10 | 1,5 | 1,5 |
| nebo mrazničku | 10 | 1,5 | 1,5 |
| zásuvkový | 16 | 2,5 | 2,5 |
| pro pračku | 16 | 2,5 | 2,5 |
| pro myčku | 16 | 2,5 | 2,5 |
| pro bytové jádro | 16 | 2,5 | 2,5 |
| Pro sporák do 10kW | 16 | 2,5 | 4 |
| pro průtok. ohřívač vody - do 6kW | 10 | 1,5 | 2,5 |
| pro akumulační kamna - do 6kW | 10 | 1,5 | 2,5 |

Tyto obvody by měly dodržet doporučenou maximální délku dle tabulky 6A.

Tabulka – Maximální délky vedení s jádry z Cu bytových obvodů v závislosti na úbytku napětí.

|  | Průřez | Úbytek napětí | Jištění | Délka vedení | Určení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obvyklé rozměrové poměry v bytech (s ohledem na délky vedení) | (mm2) | (V) | (A) | (m) |  |
| 1,5 | 2 | 6 | 27 | Světelné obvody |
| 1,5 | 2 | 10 | 16 |
| 1,5 | 3 | 10 | 25 | Chladničky, mrazničky |
| 2,5 | 2 | 16 | 17 | Byt. jádra atd. |
| 2,5 | 3 | 16 | 26 | Automatické pračky, sušičky prádla, myčky nádobí, atd. |
| 2,5 | 5 | 16 | 45 | Zásuvky |
| Rozměrové poměry ve větších rodinných | 4 | 2 | 16 | 28 | Bytová jádra |
| 4 | 3 | 16 | 44 | Automatické pračky, sušičky prádla, myčky nádobí, atd. |
| 4 | 5 | 16 | 75 | Zásuvky |

V délce vedení je uvažován minimální počet přechodových odporů. Například při smyčkování se předpokládá průběžné připojování.